ANALISIS KENAIKAN TEMPERATUR PADA BANTALAN PENYANGGA RADIAL (TURBINE GUIDE BEARING) DI UNIT 4 PLTA MANINJAU
Dedi Wardianto
                                     Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. 
                   Jln.Pasir Kandang No.4 Koto Tangah Padang Sumatera Barat
                                   Telp. 0751- 4851002  Fax 0751- 482274
Abstract
Maninjau hydro power plant is one of power generation to meet the electricity needs of West Sumatra with a capacity of 68 MW with four units generating machine. Unit 4 Maninjau hydro power plant experiencing abnormalities of the temperature in the turbine guide bearing resulting in decreased generation unit installed capacity of 5 MW and the changing patterns of operation and maintenance. This thesis aims to find the root of the problem that caused the rise bearing temperature as well as finding a solution fixes the problem. The method used to analyze investigation process to determine the main causes of a failure mode.
From the results of the analysis, it was concluded that the rise in temperature of turbine guide bearing not caused by the cooling water flow rate, from the results of calculations that heat transfer has increased after doing major overhaul that is from 94,296 kW to 102,154 kW. Rise bearing temperature of turbine guide bearing  due to the clearance between the bearing of the shaft does not correspond with the allowed values the manufacturer of the engine when viewed with shaft deflection values that occurred in unit 4 Maninjau hydro power plant evidenced by thermal produced (Hg) greater  value 16,6 % in the amount of 14.133 kW.
Keywords: Turbine guide bearing, Flow rate, Clearance bearings.
I. PENDAHULUAN
Salah satu pembangkit penghasil listrik adalah PLTA Maninjau yang berada di Lubuk sao, Tanjung Raya, Agam, Sumbar. Keandalan pembangkit sangat dijaga agar kebutuhan masyarakat akan listrik terpenuhi. Pada saat ini ada satu unit PLTA Maninjau yang mengalami ketidaknormalan operasi yaitu pada bagian peralatan bantalan penyangga radial (turbine guide bearing). Pada saat ini temperatur turbine guide bearing sering mencapai titik peringatan (Alarm 65 ˚C, batas maksimal diizinkan beroperasi 70 ˚C) mengakibatkan unit 4 PLTA Maninjau mengalami penurunan kapasitas pakai (derating) sampai 5 MW dari operasi daya mampunya 17 MW. Peringatan temperatur turbine guide bearing juga berdampak pada banyak kartu insiden kerusakan yang dibuat oleh operator mesin pembangkit yang mengakibatkan kurangnya nilai keandalan peralatan tersebut. 
Penurunan kapasitas pakai ini mengakibatkan banyak kerugian baik dari sistem teknis, non teknis, maupun sosial. Dari sisi teknis terjadi perubahan pola operasi dan pemeliharaan, sedang dari sisi non teknis terjadi kerugian produksi listrik berbanding lurus dengan penghasilan perusahaan, dan sedangkan dari sisi sosial, turunnya daya mampu ini mengakibatkan pasokan listrik ke konsumen (masyarakat) berkurang, hal ini menjadi salah satu pemicu adanya pemadaman listrik bergilir di wilayah Sumatera Barat.
II. TINJAUAN PUSTAKA
1. Bantalan (Bearing)
Bantalan (bearing) merupakan komponen mesin berfungsi untuk menumpu poros yang mempunyai beban, sehingga putaran atau gerakan bolak baliknya dapat berlangsung secara halus. 
1.1. Journal Bearing (Bantalan Luncur)
Journal bearing merupakan pendukung beban dalam kondisi radial. Penggunaannya dapat dipertimbangkan dari kemampuan menerima beban yang sangat tinggi. 
[image: image68.png]50

&

2

2

Perbandingan Temperature Vs Daya

12345678 9101112131415161718192021 22232425 2627282930
—— Temperature Sebelum MO ('C) Jui 2015,
——Daya (MW) uni 2015
—— Temperature Setelah MO ('C)Januari 2019
——Daya (MW) Januari 2019




Gambar 1.1.  journal bearing
Dalam aplikasi gerakannya dapat berupa:
1. Journal berputar, bearing diam
2. Journal diam, bearing berputar
3. Journal berputar, bearing berputar
Jenis journal bearing ada dua macam, yaitu
a. Full journal bearing,
lingkaran luar journal dibuat dengan ukuran memenuhi lingkaran dalam bearing.
b. Partial journal bearing,
lingkaran antara journal dan bearing mempunyai clearance.
[image: image1.jpg]&7,




(a)                                                 (b) 
Gambar 1.2. Journal bearings: (a) full bearing (b) partial bearing
2. Parameter – parameter pada bantalan
2.1.  Tekanan pada bantalan
Untuk menghitung tekanan permukaan rata-rata dapat digunakan rumus :
                     P = [image: image3.png]


 
Dimana :
P 
: Tekanan permukaan rata-rata  (N/[image: image5.png]


) 
F 
: Gaya 



(N)
L
: Lebar bantalan terpakai 
(m)
D 
: Diameter nominal journal bearing radial 


(m)
2.2. Kelongaran bantalan
Kelonggaran bantalan relatif  didapatkan dengan rumus :        [image: image7.png]



Dimana :
d2
: diameter bearing

(m)
d1
: diameter journal
 
(m)
c
: kelonggaran bearing 

(m)
d=d1
: diameter nominal journal bearing
Kelonggaran ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik operasi journal bearing radial. Bila kelonggaran kecil akan dapat mengakibatkan pemanasan tinggi pada journal bearing.
2.3. Koefisien gesek bantalan
[image: image8.png]i= o [E] [E] +




Dimana:  
µ
: Koefisien gesek
Z
: Viskositas pelumas
k 
: Faktor koreksi
n
: Putaran poros
2.4. Energi panas
a. Panas dihasilkan
HG  = [image: image10.png]


 F v
b. Panas yang dapat dipindahkan 
HG  = C A ( tb – ta )
Dimana :  
[image: image12.png]



: Panas yang timbul
[image: image14.png]



: Panas yang dipindahkan
F
: Gaya
A
: Luas proyeksi = (d.l)
C
: Koefisien perpindahan panas
Bantalan dengan ventilasi : 0,0007-0,0020 kkal/min.[image: image16.png]


/C
Bantalan dengan ventilasi : 0,0002-0,0006 kkal/min.[image: image18.png]


/C
[image: image20.png]



: Temperatur bantalan
[image: image22.png]



: Temperatur udara
[image: image24.png]



: Temperatur lapisan pelumas
[image: image26.png]


= 0,5 [image: image28.png](to —tg)



 [image: image30.png]


  
3. Penukar panas Plat heat exchnger (PHE)
Plate type heat exchanger terdiri dari bahan konduktif tinggi seperti stainless steel atau tembaga. 
[image: image31.emf]
Gambar 3.1. Plate type heat exchanger 
3.1.  Panas konduksi melalui dinding plat
Transfer panas di antara dua fluida melalui sebuah dinding pemisah secara umum dapat ditulis:
[image: image64.jpg]



[image: image32.wmf])

(

.

2

1

T

T

l

A

k

q

k

-

=


3.2. Koefisien Transfer panas overall, U
Kecepatan transfer panas antara dua fluida melalui dinding pemisah yang datar, dapat dihitung dengan persamaan:
               Q       =  U . A. (Ta – Tb)

U.A.(Ta – Tb)     =[image: image33.wmf]A

h

A

k

A

h

T

T

b

c

a

c

b

a

.

1

.

.

1

,

,

+

+

-


              U.A     =    [image: image34.wmf]R

A

h

L

A

h

b

c

a

c

å

=

+

+

1

.

1

.

1

1

,

,


               U       =     [image: image35.wmf].

1

1

1

,

,

b

c

a

c

h

k

L

h

+

+


3.3. Keefektifan plat heat exchanger
Keefektifan heat exchanger adalah ratio/ perbandingan transfer panas aktual dengan transfer panas maksimum yang mungkin terjadi. Sebelum menghitung efektifitas, maka sebelumnya dicari transfer panas maksimum dengan formula dibawah:
Transfer panas maksimum (q max)
q Max = (mcp) min ( T h, in – Tc, in)
Keefektifan heat exchanger (ε)
[image: image36.wmf](

)

(

)

(

)

in

c,

in

h,

min

out

h,

in

h,

1

max

act

T

T

mcp

T

T

h.

mcp

q

q

ε

-

-

=

=


[image: image37.wmf](

)

(

)

(

)

out

h,

in

h,

min

in

c,

out

c,

1

max

act

T

T

mcp

T

T

c.

mcp

q

q

ε

-

-

=

=


Karena itu, jika kita mengetahui heating efficiency heat exchanger, kita bisa menentukan kecepatan transfer panas:
q = q act = E . q max
     q = E. (mcp)min  ( Th,in – c,in)
III. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini identifikasi masalah dilakukan dengan proses investigasi untuk dapat mengetahui penyebab utama dari suatu modus kegagalan (penyebab masih belum jelas). Investigasi dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan, data desain, pengalaman dan teori penunjang. Selanjutnya dari data dan teori tersebut, digunakan sebagai bahan analisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai penyebab utama dari kegagalan yang pada akhirnya akan didapatkan suatu rekomendasi yang tepat.
Langkah – langkah yang harus dilakukan :
1. Identifikasi penyebab kemungkinan
Dalam hal ini dilakukan identifikasi faktor-faktor apa saja yang mungkin menjadi penyebab permasalahan kenaikan temperatur oli pelumas di  Turbine guide bearing.
2. Identifikasi akar masalah
Setelah menjabarkan identifikasi kemungkinan penyebab masalah, kemudian dilakukan pencarian akar masalah pada kemungkinan penyebab masalah tersebut. 
3. Tindakan implementasi solusi (task)
Setelah diketahui akar masalah dari masing-masing penyebab, maka tindakan selanjutnya adalah merumusakan solusi yang kemudian melakukan tindakan perbaikan. 
4. Kesimpulan
Kesimpulan disini merupakan hasil dari serangkaian tindakan dari masing-masing tindakan implementasi solusi. 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Kenaikan Temperatur Turbine Guide Bearing
Turbine guide bearing di unit 4 pada PLTA Maninjau digunakan sebagai bantalan penyangga radial yang berjenis jurnal bearing. Pada turbine guide bearing terdapat celah (clearance) yang membatasi antara bearing dan juga poros (Shaft), Semakin kecil celah (clearance) bantalan antar poros semakin besar panas yang dapat disalurkan pada saat kedua permukaan saling bergesekan, begitu juga sebaliknya.
[image: image65.png]®HS 0= Analisis Kenaikan Temperatur Oli pelumas pada lower guide bearing di unit 4 PLTA Singkarak prin kompre 2016 - Microsoft Word ? @ - x

QU v | M OESON  PAGELAYOUT RERENCES  MALNGS  REW VW Sanin |8
% cut - e N #oring -
ﬁ@&p” Catbri Body) |11 | A & Aa- e = LT | pasbeede Assbeede AZBDC( AsB5CcC AaBbCi asshceoe AQBI assvcer | e
P g v BT U R A e e | TNemel | TNoSpc. Hedingl Hedng2 Headngd Hesdngd  Twe  suble |- o
cipbosrd Font 5 Paragrapn = soes 5 g A
P S T S SR MR AN T AR AR T
m k.4
o Eda ). NG
1 f—L —»
i Ta
g » Ok O
] T

] Gambar 2.19. Konduksi Panas Melalui Dinding

OF  INDONESIAN





Gambar 4.1. Grafik Perbandingan temperatur bearing dan daya sebelum dan setelah major overhaul.
4.2 Perumusan Akar Permasalahan
4.2.1 Sensor temperatur turbine guide bearing
[image: image38.png]Temepratur
Standard (C)

35
40
a5
50
55
60
65
70

Pembacaan
pada panel
()

33
38
435
49
54
59
64
69

Kesalahan

(a)

Kesalahan
(%)

Keterangan

Alarm

Trip




Gambar 4.2. Tabel kalibrasi sensor temperatur
4.2.2.   Pendingin Oli (Oil Cooler)
A. Pengecekan dan pembersihan sistem pemipaan dari Oil Cooler
	Data
	Sat
	Sebelum
	Sesudah

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Debit Air
	liter/menit
	127
	130

	
	
	
	


Tabel 4.1 Data debit air pendingin sebelum dan sesudah pembersihan pemipaan
B. Efektifitas penukar panas (Cooling Coil)
	Parameter
	Sat
	before
	after

	Temp oli 
	oC
	50
	52

	Temp water in / Tci
	oC
	26
	26

	Temp water out / Tco
	oC
	29
	30

	Cooling Water Flow
	Ltr/min
	127
	130


Tabel 4.2 Data parameter penukar panas oli 
pelumas Cooling Coil
Diketahui :
Debit air sebelum (Qc before)
 = [image: image40.png]127 1
X
1000 60



 =      21,17 x 10-4      m3/s
Debit air sesudah (Qc after) 
= [image: image42.png]130 1
X
1000 60



 =      21,67 x 10-4      m3/s
Debit oli

= [image: image44.png]120 1
X
1000 60



 =      20 x 10-4      m3/s
Cp air (Cpc) 

=          4,18 kJ/Kg0C
Cp oli (Cph) 

=
2,09 kJ/Kg0C

 ρ air 

= 
998,57 Kg/m3

 ρ oli

=
940 Kg/m3
laju aliran massa 
ṁc sebelum  =  Qc  x ρ air

        =  21,17x10-4 m3/s x 998,57 Kg/m3
        =  2,1136  Kg/s
ṁc sesudah   =  Qc x ρ air

         = 21,67x10-4m3/s x 998,57 Kg/m3
         =  2,164  Kg/s
ṁh                 =  Qh x ρ oli

         = 20x10-4 m3/s x   940 Kg/m3
         =  1,88 Kg/s
a. Effectivitas sebelum major overhaul
Cc
= 
ṁc x Cpc  
=    2,1136 Kg/s x 4,18 kJ/Kg0C
=
    8,835    kW/0C
  Ch   =     ṁh x Cph  
          =
1,88  Kg/s x 2,09  kJ/Kg0C
          =
3,929    kW/0C
  Karena Ch < Cc maka, Ch = Cmin
· q max
= Cmin (Thi-Tci)

=  3,929   kW/0C ( 50-26) 0C
=  94,296 kW
· ɛ (eff)
=     [image: image46.png]


  x 100 
=     [image: image48.png]8,835 (29-26)
3,929 (50)



  x 100 %
=       0,1349 x 100 %
· ɛ (eff)
=
13,49 %
· Heating Efficiency 
=   q max  . ɛ (eff).

=   94,296 kW   x  13,49  %

=    12,72  kW
b. Effectivitas sesudah major overhaul
· Cc
  = 
ṁc x Cpc  
= 2,164 Kg/s x 4,18 kJ/Kg0C
=
9,046    kW/0C
· Ch
  = 
ṁh x Cph  
= 1,88  Kg/s x 2,09  kJ/Kg0C
=
3,929    kW/0C
Karena Ch < Cc maka, Ch = Cmin
·  q max
= Cmin (Thi-Tci)
=  3,929    kW/0C ( 52-26) 0C
=  102,154 kW
· ɛ (eff)
=     [image: image50.png]


  x 100 
=     [image: image52.png]9,046 (30-26)
3,929 (50)



  x 100 %
=     0,1841 x 100 %
· ɛ (eff)
=     18,41 %
· Heating Efficiency =   q max  . ɛ (eff)





= 102,154 kW  x 18,41  

=    18,81  kW
Dari perhitungan performa pendinginan penukar panas oli pelumas seperti diatas, maka hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini:
Tabel 3.2. Hasil perhitungan performa Cooling Coil sebelum dan seudah MO    
	Data
	Sat
	Before
	After

	q max
	kW
	94,296
	102,154 

	Effectivitas
	%
	13,49
	18,41

	Effisiensi panas
	kW
	12,72
	18,81


3.2. Shaft Run Out dan Vibrasi
Data hasil shaft run out dan vibrasi merupakan parameter yang harus dilihat untuk menganalisa kemungkinan terjadinya panas yang timbul akibat gesekan antar bantalan dan shaft generator. Nilai tidak sesuai standar akan berdampak pada gesekan antar permukaan yang menjadi pemicu utama besarnya transfer energi panas dari shaft genarator ke bantalan penyangga radial.
[image: image66.png]



Gambar 3.1 Data hasil shaft run out unit 4 PLTA Maninjau
[image: image67.png]09

08

07

05

05

04

03

02

01

Vibrasi

o 425

mSebeUMMOY  mSetéan MO H,

55

mSetelan MOV,

275 7

B Sebelum MO





Gambar 3.2. Grafik vibrasi sebelum dan sesudah major overhaul.
Perhitungan panas yang timbul akibat gesekan radial jurnal bearing.
Diketahui:
Diameter poros (Dp)
        : 560 mm
Diameter jurnal bearing (d)  : D p + Clearance Nominal

        : 560 + (0,30 )



        : 800 mm
Clearance (c) saat ini              : Clearance Nominal –Simpangan




: 0,30 - 0,05 




: 0,25 mm
Clearance (c) design 

: 0,30 mm
Viscosity SAE 10 @650C(Z)
:   0,012 kg/m-s
Tinggi jurnal bearing
(L)
: 225 mm
Gaya Radial max 
(F)
: 56 kN
Putaran poros    
(n)
: 600 Rpm
Faktor Koreksi 
(k)
: 0,002
a. Besar tekanan jurnal bearing
[image: image53.png]



= [image: image55.png]56000 N
325560



  
=  0,44 N/mm2
b. Besar koefisien gesek jurnal bearing
[image: image57.png]


 
[image: image58.png]



[image: image60.png]


1,00996
c. Panas dihasilkan
[image: image61.png]uFv




= 1,00996 x 56000 N x [image: image63.png]



= 1193626,24 Watt
= 1193,63 kW
Dengan menggunakan cara yang sama, jika perhitungan panas yang dihasilkan menggunakan clearance design (0,3 mm) maka didapat HG = 995,02 kW  (16,6% HG celarance = 0,25 mm).
V. KESIMPULAN
Berdasarkan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai masalah kenaikan temperatur pada bantalan penyangga radial di unit 4 PLTA Maninjau, maka dapat ditarik kesimpulan  sebagai berikut:
1. Setelah dilakukan major overhaul unit 4 pada tahun 2015, selisih celah bantalan dengan poros terhadap nilai standar mengakibatkan besarnya koefisien gesek yang berdampak pada tingginya panas yang akibat gesekan tersebut, yaitu sebesar 1193,63  kW atau lebih besar 16.6 % dengan nilai panas jika celah bantalan sesuai standar mesin pembangkit yaitu 995,02 kW.
2. Menganalisa penyebab utama kenaikan temperatur pada turbine bearing yaitu dilakukan dengan proses pertama identifikasi penyebab kemungkinan kenaikan temperatur pada turbine bearing, proses kedua yaitu dengan identifikasi akar masalah, proses ketiga tindakan implementasi solusi (task) dan tahap keempat yaitu kesimpulan dari rumusan solusi yang kemudian melakukan tindakan.
3. Cara mengatasi agar temperatur sesuai dengan standar operasi yaitu dengan melakukan adjusting celah bearing sesuai dengan standar manual book.
VI. SARAN
Untuk penulis selanjutnya dapat mengambil judul tentang analisa vibrasi PLTA yang berkaitan dengan proses alignment. 
DAFTAR PUSTAKA
Coulson and Richardson’s. 2002. Chemical Engineering. London.
F. Simmons, Gregory. Journal Bearing Design, Lubrication, Operation For Enhanced Performance. 2013. Lulea.
Irawan, Agustinus Purna. 2009. Diktat Elemen Mesin. Universitas Tarumanegara.
Kern, Donal Q. 1950. Proses Heat Transfer. New York.
Ozisik, M.Necati. 1985. Heat Trabsfer (a Basic Approach). United States.
P.Boyce, Meherwan. Gas Turbine Engineering Handbook. 2012. London.
P. Pennacchi. Advances In Steams Turbine For Modern Power Plants. 2017. London.
PT. PLN (Persero) UPK Bukitinggi. 2015. Laporan Pemeliharaan Major Overhaul Unit 4 PLTA Maninjau. Bukittinggi.
Scott, Robert. 2005. Machenery Lubrication. London.
Sularso, Ir. M.S., M.E., 1997. Dasar Perancangan dan Pemilihan Elemen Mesin. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Thosiba. 1983. Final As Built Drawing. Japan : PLTA Maninjau.
1

