IMPLEMENTASI  METODE NEWTON RAFSHON DALAM  REKONFIGURASI PENYULANG  SUNGKAI  OKURA  DI PT. PLN UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) RUMBAI

Zulfahri1, Monice2

1,2 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Lancang Kuning

Email: zulfahri@unilak.ac.id.

Email: monice@unilak.ac.id.

ABSTRAK

Peningkatan permintaan daya dan kepadatan beban yang  tinggi membuat operasi sistem tenaga semakin rumit, Dalam penyaluran tenaga listrik ke konsumen yang letaknya berjauhan, maka sistem mengalami kenaikan rugi-rugi daya dan jatuh tegangan yang cukup besar yang mengakibatkan rendahnya kinerja sistem tersebut . Untuk mencapai tujuan pendistribusian energi  listrik menuju beban dengan meminimalisir rugi rugi daya dan menyalurkan energi listrik yang berkualitas, maka dilakukanlah sebuah rekonfigurasi jaringan distribusi dengan mengalihkan pembebanan dari penyulang yang mengalami kelebihan beban ke penyulang yang kekurangan beban. Rekonfigurasi sistem adalah program yang bertujuan untuk mengkonfigurasi ulang sistem  sistem dengan berbagai tujuan seperti reduksi kerugian, peningkatan stabilitas,  peningkatan tegangan profil  dan lain-lain. PT. PLN Rumbai terdapat dua penyulang yang akan dilakukan rekonfigurasi yakni penyulang Sungkai dan penyulang Okura. Penyulang Okura merupakan penyulang ekspress yang mensuplai listrik ke PLN perawang. Penyulang Sungkai dan Okura terpisah oleh sakelar seksi recloser danau buatan. konfigurasi ulang dimodelkan dan disimulasikan melalui aliran daya metode newton rapshon berdasarkan data real time beban penyulang Sungkai dan Okura adalah 110 kW dan tegangan terendah sebesar  0.974.  Setelah dilakukan rekonfigurasi diperoleh peningkatkan profil tegangan hingga sebesar  0.981  berada pada margin yang diinginkan, serta dapat mengurangi rugi – rugi daya dari keadaan eksisting 110  kW menjadi 74  kW.

### Kata Kunci:  Rekonfigurasi, jaringan distribusi, minimisasi rugi-rugi, Metode Newton Rapshon

1. PENDAHULUAN

Konfigurasi ulang sistem daya selalu dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kinerja sistem daya dari yang terakhir hingga beberapa tahun terakhir. Masalah ini telah banyak diselidiki dalam sistem tenaga listrik untuk mendapatkan hasil pendistribusian energi  listrik menuju beban dengan meminimalisir rugi rugi daya dan menyalurkan energi listrik yang berkualitas. Metode rekonfigurasi yang digunakan adalah metode heuristic  telah dilakukan antara lain : Rekonfiguasi dapat menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh kontingensi dengan tepat dan optimal. Dengan penerapan sistem ini, losses dan kerugian finansial dengan mengubah on atau off saluran [1]. Menggunakan Metode Particle Swarm Optimization (PSO) dapat meminimalisasi adanya rugi-rugi daya (losses) yang tinggi pada suatu penyulang. dan  mencegah adanya beban lebih (overload) dan melakukan penyeimbangan beban (load balancing) pada suatu penyulang tertentu pada sistem jaringan listrik [4] Keuntungan dari rekonfigurasi jaringan distribusi menggunakan metode BPSO dapat dilakukan dengan jumlah rencana saluran baru yang bervariasi tergantung pada kemungkinan saluran baru yang memenuhi kebutuhan perencanaan dan kondisi standar penambahan jaringan [5].

Prinsip kerja dari Metode simple branch exchange dengan melakukan seleksi urutan loop pada jaringan distribusi sehingga akan membentuk rekonfigurasi jaringan yang baru [8].

### Pada penelitian ini penulis akan meneliti dua penyulang PLN Rumbai, yakni penyulang Okura dan penyulang Sungkai. Kedua penyulang tersebut disuplai melalui Gardu Induk (GI) Teluk Lembu dengan sumber pada Transformator Daya 2 berkapasitas 60 MVA, merekonfigurasi jaringan yang dilakukan dengan cara menambahkan switch dengan mengubah on atau off saluran.  Perhitungan rugi-rugi daya dan jatuh tegangan ini nantinya akan menggunakan software Matlab R2016a dan aliran daya Newton Rapshon  sebagai media simulasi rekonfigurasi jaringan.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan  diatas, peneliti akan melakukan rekonfigurasi dua penyulang PLN Rumbai, yakni penyulang Okura dan penyulang Sungkai. Kedua penyulang tersebut disuplai melalui Gardu Induk (GI) Teluk Lembu dengan sumber pada Transformator Daya 2 berkapasitas 60 MVA dengan aliran daya newton Rapson. Diagram alir perhitungan dan analisis Rekonfigurasi  ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1.  Flowchart Algoritma Komputasi

dari Metode yang Diusulkan

2.1 . Aliran Daya

Studi aliran daya adalah penentuan atau perhitungan tegangan, arus dan daya yang terdapat pada berbagai titik suatu jaringan pada keadaan pengoperasian normal, baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Aliran daya pada penelitian  ini tidak dibahas secara khusus dan mendetail, karena hanya digunakan sebagai studi untuk menentukan tegangan dan daya yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan rekonfigurasi jaringan pada jaringan distribusi daya listrik tipe radial.

Untuk menyelesaikan masalah aliran daya telah digunakan berbagai metode, cara yang paling sering digunakan sebagai salah satu materi dasar studi aliran daya adalah dengan membentuk matriks admitansi (Y) bus. Selanjutnya matriks tersebut dikerjakan dengan iterasi, metode dasar yang akan dibahas dalam penelitian  ini metode  Newton Rapshon.

2.2. 2.2 Penyelesaian dengan Metode Newton – Raphson∆P∆Q= J100J1∆δ∆V

Dalam metode ini persamaan aliran daya dirumuskan dalam bentuk  polar. Arus yang masuk ke bus i dapat dituliskan dengan persamaan berikut (dalam bentuk polar) :

I1=jnYijVj∟θij+δj   	(1)

Daya kompleks pada bus i adalah :

Pi^-j Qi^=   Vi* I1       	(2)

Dari persamaan (1) dan (2) didapat persamaan :

P1-jQi=Vi-δ1jnYijVj∟θij+δj     (3)

Atau kalau dipisahkan bagian real dan imajiner

Pi=j=1nViVjYij cos⁡( θij-δi-δj)      (4)

Dan

Qi=j=1nViVjYij sin⁡( θij-δi-δj)     (5)

Persamaan (4) dan (5) membentuk persamaan aljabar non linier dengan variable sendiri. Besarnya setiap variable dinyatakan dalam satuan per unit dan untuk sudut fasa dinyatakan dalam satuan radial. Metode ini menerapkan deret Tailor, sebagai dasar perhitungan iterasinya dengan menggunakan Jacabian.

∆        P∆        Q = J1    J2J3    J4 ∆     δ∆    V  	(6)

Banyaknya elemen matriks Jacabian dari persamaan  (6 ) ditentukan dengan ( 2n – 2 – m) x (2n – 2 – m) dengan n adalah banyaknya bus pada sistem, sedangkan m adalah banyaknya Voltage-Controlled Buses pada sistem. Harga dari ∆ Pik  dan  ∆ Qik  berbeda antara yang terjadwal dengan nilai perhitungan, dan ini disebut sisa daya yang diberikan dengan : Perhitungan baru untuk sudut fasa dan tegangan bus adalah :

δik+1 = Vik + ∆ δik    	(7)

Vik+1 = Vik + ∆ Vik                         (8)

Prosedur penyelesaian studi aliran daya dengan metoda Newton-Raphson adalah sebagai berikut :

- Pada bus berbeda dimana  PiSch dan  QiSch   harganya ditentukan. Besarnya tegangan dan sudut fasa disamakan dengan nilai slack bus atau 1,0 dan 0,0  . jadi Vi0= 1,0 dan  δ1(0) = 0,0 ,  Untuk voltage regulated buses dimana |Vi|

dan  PiSch diatur,  sedangkan sudut fasa disamakan dengan sudut slack bus jadi δ1(0) = 0

- Hitung Pikdan Qik pada bus beban dan juga  ∆ Pik dan ∆ Qik

- Hitung Pi(k)dan Qi(k) pada voltage controlled buses

- Hitung elemen-elemen matriks jacobian J1, J2, J3 dan J4

- Hitung harga-harga  ∆δ1k dan  ∆Vik

- Hitung harga-harga baru dari sudut fasa dan tegangan  ∆δik+1 dan  ∆Vik+1

- Proses ini berlangsung sampai : ∆Vik+1- Vik ≤ε

Besaran per unit (p.u) didefinisikan sebagai perbandingan harga yang sebenarnya dengan harga dasar (base value) dengan persamaan :

pu= Besaran sebenarnyaBesaran dasat yang dimensi sama               (9)

Daya kompleks  S_ij dari bus i sampai j dan  S_ij dari bus j ke bus i adalah :

Sij=  Vi  Iij*=

Vi  Vi*-Vj*yij*+ Vi  Vi* yi0*                      (10)

Sij=  Vj  Iji*=

Vj  Vj*-Vi*yji*+ Vj  Vj* yi0*                       (11)

Rugi-rugi daya pada saluran i-j merupakan penjumlahan aljabar dari aliran daya dari persamaan (8) dan (9)

SL ij=S ij+ Sji        	 (12)

2.3 . Rekonfigurasi Jaringan Distribusi Radial

### Suatu sistem distribusi menghubungkan semua beban yang terpisah satu dengan yang lain dengan saluran transmisi. Hal ini terjadi pada gardu induk (substation) dimana juga dilaksanakan transformasi tegangan dan fungsi-fungsi pemutusan dan penghubungan beban (switching).

Ditinjau dari konfigurasi jaringan primernya, jaringan distribusi dapat dibedakan atas tiga sistem, yaitu :

1.  Sistem jaringan radial.

Struktur dengan sistem ini merupakan jaringan yang paling sederhana, metode pengoperasiannya mudah, hubungan langsung dari titik pengisian ke pemakai.

2.  Sistem jaringan  loop

Pada sistem ini terdapat dua sumber dan arah pengisian yang satu dapat sebagai cadangan, sehingga keandalan cukup tinggi, banyak dipakai pada jaringan umum dan industri.

3.   Sistem Jaringan Spindel.

Pada dasarnya struktur spindel merupakan struktur radial dimana spindel adalah kelompok kumparan yang pola jaringannya ditandai dengan ciri adanya sejumlah kabel yang keluar dari gardu induk (Feeder), ke arah suatu titik temu yang disebut gardu hubung. Sistem jaringan spindel inilah yang memiliki keandalan tinggi.

Pada tugas akhir ini, dari ketiga sistem jaringan distribusi di atas adalah Sistem jaringan distribusi radial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data-data yang dikumpulkan adalah berupa diagram satu garis (single line diagram) dari penyulang Sungkai dan Okura. Pada kedua penyulang tersebut terdapat 5 sakelar seksi seperti pada Gambar 2.

Gambar 2.  Single Line Diagram Penyulang Sungkai dan Okura

Kondisi eksisting penyulang Sungkai dan Okura dipisah oleh recloser danau buatan, kedua penyulang tersebut disuplai dari Gardu Indu Teluk lembu dengan sumber pada transformator daya 2 (dua).

Analisis aliran daya ini menggunakan beberapa data yang telah didapatkan seperti data tegangan, sudut tegangan, besar sumber, data beban pada masing-masing penyulang, besar resistansi dan reaktansi pada jaringan diubah dalam  bentuk sistem perunit (PU).

Tabel 1.  Beban Transformator Penyulang   Sungkai dan Okura

| No. Bus | Jenis Bus | Transfor mator | MW | Mvar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 |  | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 154 | 0,076858 | 0,0329 |
| 4 | 0 | 32 | 0,070584 | 0,030215 |
| 5 | 0 | 135 | 0,058428 | 0,025011 |
| 6 | 0 | 176 | 0,015685 | 0,006714 |
| 7 | 0 | 106 | 0,123914 | 0,053043 |
| 8 | 0 | 224 | 0,029998 | 0,012841 |
| 9 | 0 | 240 | 0,021959 | 0,0094 |
| 10 | 0 | 79 | 0,069996 | 0,029963 |
| 11 | 0 | 118 | 0,113719 | 0,048679 |
| 12 | 0 | 13 | 0,14803 | 0,063367 |
| 13 | 0 | 84 | 0,085289 | 0,036509 |
| 14 | 0 | 172 | 0,084505 | 0,036174 |
| 15 | 0 | 22 | 0,121365 | 0,051952 |
| 16 | 0 | 212 | 0,117444 | 0,050274 |
| 17 | 0 |  | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 78 | 0,120777 | 0,051701 |
| 19 | 0 | 45 | 0,04039 | 0,017289 |
| 20 | 0 | 232 | 0,100582 | 0,043056 |
| 21 | 0 | 109 | 0,111366 | 0,047672 |
| 22 | 0 | 7 | 0,116268 | 0,04977 |
| 23 | 0 |  | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 8 | 0,09372 | 0,040118 |
| 25 | 0 | 249 | 0,033135 | 0,014184 |
| 26 | 0 |  | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 105 | 0,111366 | 0,047672 |
| 28 | 0 | 6 | 0,127835 | 0,054722 |
| 29 | 0 | 77 | 0,169206 | 0,072431 |
| 30 | 0 |  | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 286 | 0,042743 | 0,018297 |
| 32 | 0 | 152 | 0,032547 | 0,013932 |
| 33 | 0 | 94 | 0,112346 | 0,048092 |
| 34 | 0 | 34 | 0,140776 | 0,060261 |
| 35 | 0 |  | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 125 | 0,017058 | 0,007302 |
| 37 | 0 | 121 | 0,014705 | 0,006295 |
| 38 | 0 | 2 | 0,111758 | 0,04784 |
| 39 | 0 | 301 | 0,055487 | 0,023752 |
| 40 | 0 |  | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 174 | 0,113327 | 0,048511 |
| 42 | 0 | 287 | 0,060977 | 0,026102 |
| 43 | 0 | 72 | 0,138227 | 0,05917 |
| 44 | 0 |  | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 58 | 0,137639 | 0,058918 |
| 46 | 0 |  | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 22 | 0,121365 | 0,051952 |
| 48 | 0 | 3 | 0,058036 | 0,024843 |
| 49 | 0 | 108 | 0,122346 | 0,052372 |
| 50 | 0 | 1 | 0,145678 | 0,06236 |
| 51 | 0 | 179 | 0,126855 | 0,054302 |
| 52 | 0 | 230 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 24 | 0,081172 | 0,034747 |
| 54 | 0 | 276 | 0,080779 | 0,034579 |
| 55 | 0 | 198 | 0,016077 | 0,006882 |
| 56 | 0 | PJU RUMBAI | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 75 | 0,085681 | 0,036677 |
| 58 | 0 |  | 0 | 0 |
| 59 | 0 | 209 | 0,01294 | 0,005539 |
| 60 | 0 | 80 | 0,170186 | 0,072851 |
| 61 | 0 | 227 | 0,042743 | 0,018297 |
| 62 | 0 | 95 | 0,024116 | 0,010323 |
| 63 | 0 | 199 | 0,018234 | 0,007805 |
| 64 | 0 | 37 | 0,11313 | 0,048427 |
| 65 | 0 |  | 0 | 0 |
| 66 | 0 | 281 | 0,049017 | 0,020982 |
| 67 | 0 |  | 0 | 0 |
| 68 | 0 | 173 | 0,115091 | 0,049267 |
| 69 | 0 | 20 | 0,013333 | 0,005707 |
| 70 | 0 | 294 | 0,076662 | 0,032816 |
| 71 | 0 | 5 | 0,084505 | 0,036174 |
| 72 | 0 | 250 | 0,030586 | 0,013093 |
| 73 | 0 | 250 | 0,030586 | 0,013093 |
| 74 | 0 | 18 | 0,115287 | 0,04935 |
| 75 | 0 | 170 | 0,105876 | 0,045322 |
| 76 | 0 | 21 | 0,093132 | 0,039866 |
| 77 | 0 | 93 | 0,109797 | 0,047 |
| 78 | 0 | 114 | 0,0249 | 0,010659 |
| 79 | 0 | 136 | 0,04039 | 0,017289 |
| 80 | 0 |  | 0 | 0 |
| 81 | 0 |  | 0 | 0 |
| 82 | 0 | 113 | 0,0249 | 0,010659 |
| 83 | 0 | 52 | 0,095681 | 0,040958 |
| 84 | 0 | 239 | 0,017842 | 0,007638 |
| 85 | 0 | 258 | 0,01647 | 0,00705 |
| 86 | 0 | 213 | 0,049605 | 0,021234 |
| 87 | 0 |  | 0 | 0 |
| 88 | 0 | 51 | 0,031567 | 0,013513 |
| 89 | 0 |  | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 26 | 0,004902 | 0,002098 |
| 91 | 0 | 67 | 0,073329 | 0,03139 |
| 92 | 0 | 298 | 0,007647 | 0,003273 |
| 93 | 0 | 27 | 0,024704 | 0,010575 |
| 94 | 0 | 102 | 0,083917 | 0,035922 |
| 95 | 0 | 296 | 0,061761 | 0,026438 |
| 96 | 0 | 160 | 0,028038 | 0,012002 |
| 97 | 0 | PRUM PUTRI AYU | 0,069408 | 0,029711 |
| 98 | 0 |  | 0 | 0 |
| 99 | 0 | 166 | 0,070976 | 0,030382 |
| 100 | 0 | 286 | 0,042743 | 0,018297 |
| 101 | 0 | 5 | 0,084505 | 0,036174 |
| 102 | 0 | 161 | 0,053918 | 0,023081 |
| 103 | 0 | 162 | 0,031175 | 0,013345 |
| 104 | 0 | 163 | 0,014705 | 0,006295 |
| 105 | 0 | 165 | 0,019411 | 0,008309 |
| 106 | 0 | 157 | 0,050977 | 0,021822 |
| 107 | 0 |  | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 81 | 0,06333 | 0,027109 |
| 109 | 0 |  | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 49 | 0,062153 | 0,026606 |
| 111 | 0 |  | 0 | 0 |
| 112 | 0 |  | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 48 | 0,001176 | 0,000504 |
| 114 | 0 | 40 | 0,101563 | 0,043475 |
| 115 | 0 | 284 | 0,022156 | 0,009484 |

Sambungan Tabel 1

| No. Bus | Jenis Bus | Transformator | MW | Mvar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | 0 | 39 | 0,121365 | 0,051952 |
| 117 | 0 | 216 | 0,007843 | 0,003357 |
| 118 | 0 | 171 | 0,005294 | 0,002266 |
| 119 | 0 | 246 | 0,027449 | 0,01175 |
| 120 | 0 | 195 | 0,062349 | 0,02669 |
| 121 | 0 | 50 | 0,070976 | 0,030382 |

Tabel 2.  Tahanan R dan X kabel Penyulang Sungkai dan Okura

| Bus Awal | Bus Akhir | Luas (mm2) | Jarak (km) | R (Ohm) | X (Ohm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 240 | 0,077 | 0,001887 | 0,002406 |
| 2 | 3 | 240 | 1,5 | 0,081075 | 0,123938 |
| 3 | 4 | 150 | 0,365 | 0,019728 | 0,030158 |
| 4 | 5 | 150 | 0,334 | 0,018053 | 0,027597 |
| 5 | 6 | 150 | 0,7 | 0,037835 | 0,057838 |
| 6 | 7 | 150 | 0,261 | 0,014107 | 0,021565 |
| 7 | 8 | 150 | 0,105 | 0,005675 | 0,008676 |
| 8 | 9 | 150 | 0,145 | 0,007837 | 0,011981 |
| 9 | 10 | 240 | 0,173 | 0,009351 | 0,014294 |
| 10 | 11 | 150 | 0,325 | 0,017566 | 0,026853 |
| 11 | 12 | 150 | 0,088 | 0,004756 | 0,007271 |
| 12 | 13 | 150 | 0,162 | 0,008756 | 0,013385 |
| 13 | 14 | 150 | 0,286 | 0,015458 | 0,023631 |
| 14 | 15 | 150 | 0,187 | 0,010107 | 0,015451 |
| 15 | 16 | 150 | 0,167 | 0,009026 | 0,013798 |
| 9 | 17 | 150 | 0,074 | 0,001813 | 0,002313 |
| 17 | 18 | 150 | 0,198 | 0,010702 | 0,01636 |
| 18 | 19 | 150 | 0,289 | 0,01562 | 0,023879 |
| 19 | 20 | 150 | 1,406 | 0,075994 | 0,116171 |
| 19 | 21 | 150 | 0,36 | 0,019458 | 0,029745 |
| 21 | 22 | 150 | 0,15 | 0,008108 | 0,012394 |
| 22 | 23 | 150 | 0,096 | 0,005189 | 0,007932 |
| 23 | 24 | 150 | 0,109 | 0,005891 | 0,009006 |
| 24 | 25 | 150 | 0,05 | 0,002703 | 0,004131 |
| 25 | 26 | 150 | 0,141 | 0,007621 | 0,01165 |
| 26 | 27 | 150 | 0,089 | 0,00481 | 0,007354 |
| 27 | 28 | 150 | 0,099 | 0,005351 | 0,00818 |
| 26 | 29 | 150 | 0,095 | 0,005135 | 0,007849 |
| ¦ |  |  |  |  |  |
| 104 | 105 | 150 | 0,065 | 0,003513 | 0,005371 |
| 105 | 106 | 150 | 0,055 | 0,002973 | 0,004544 |
| 98 | 107 | 150 | 0,228 | 0,012323 | 0,018839 |
| 107 | 108 | 150 | 0,095 | 0,005135 | 0,007849 |
| 107 | 109 | 150 | 0,28 | 0,015134 | 0,023135 |
| 109 | 110 | 150 | 0,319 | 0,017242 | 0,026357 |
| 110 | 111 | 150 | 0,536 | 0,028971 | 0,044287 |
| 111 | 112 | 150 | 0,248 | 0,013404 | 0,020491 |
| 112 | 113 | 150 | 0,798 | 0,043132 | 0,065935 |
| 113 | 114 | 150 | 0,315 | 0,017026 | 0,026027 |
| 114 | 115 | 150 | 0,284 | 0,01535 | 0,023466 |
| 115 | 116 | 150 | 0,473 | 0,025566 | 0,039082 |
| 116 | 117 | 150 | 0,739 | 0,039943 | 0,06106 |
| 116 | 118 | 150 | 0,225 | 0,012161 | 0,018591 |
| 118 | 119 | 150 | 0,288 | 0,015566 | 0,023796 |
| 119 | 120 | 150 | 0,136 | 0,007351 | 0,011237 |

### 3.1  Metode Rekonfigurasi Jaringan

### Proses menata konfigurasi awal dari jaringan (intial condition) menjadi suatu konfigurasi optimum akhir (optimal condition), sehingga dari konfigurasi yang terakhir ini diperoleh kerugian daya sistem distribusi yang paling kecil (aliran daya yang paling optimum).

Pada penyulang Sungkai dan Okura terdapat 5 sakelar seksi yang dapat dirubah kondisi Normally Open (NO) atau Normally Close (NC). Adapun kelima sakelar seksi tersebut adalah Load Break Switch (LBS) Sembilang, Recloser Panorama, Recloser Raja Panjang, Recloser danau buatan dan Pole Top Switch (PTS) Pramuka. Pada kondisi eksisting sakelar seksi yang berfungsi sebagai pemutus kedua penyulang adalah Recloser danau Buatan.

Dikarenakan pada jaringa tersebut memiliki 5 sakelar seksi maka jenis konfigurasi yang akan dilakukan dipilih 2 tipe. Kondisi eksisting penyulang  merupakan kondisi  sebelum Rekonfigurasi  dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Kondisi eksisting penyulang

Adapun bentuk dari peta rekonfigurasi yang ditentukan adalah sebagai berikut :

a.Rekonfigurasi satu

Pada jenis rekonfigurasi pertama sakelar seksi yang menjadi pemutus kedua penyulang tersebut adalah Recloser Panorama. dapat dilihat pada gambar  4.

Gambar 4.  Bentuk Rekonfigurasi Pertama

b. Rekonfigurasi dua.

Pada jenis rekonfigurasi kedua sakelar seksi yang menjadi pemutus kedua penyulang tersebut adalah LBS Sembilang. dapat dilihat pada gambar  5.

Gambar 5.  Bentuk Rekonfigurasi kedua

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil Load Flow setelah dilakukan Rekonfigurasi  maka dapat dilakukan perbaikan profil tegangan dengan cara rekonfigurasi jaringan dengan menggunakan penambahan switch untuk menaikkan tegangan dan menurunkan rugi – rugi, penulis menggunakan 2 kasus Rekonfigurasi. Dari hasil perhitungan loadflow rekonfigurasi di dapatkan hasil pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Rekonfigurasi Penyulang Sungkai dan   Okura

| No. | Kondisi Penyulang | Ploss (kW) | Qloss (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sebelum Rekonfigurasu | 110 kW. | 168 |
| 2 | Rekonfigurasi Pertama | 91 kW. | 140 |
| 3 | Rekonfigurasi Kedua | 74 kW. | 113 |

Konfigurasi 1  adalah kondisi rekonfigurasi pada sakelar seksi Recloser Danau Buatan, pada rekonfigurasi ini tegangan kerja terendah adalah 0.978  dan rugi-rugi daya Aktif  sebesar 91 kW dan daya Reaktif 140 kW.

Konfigurasi 2 adalah kondisi rekonfigurasi pada sakelar seksi LBS Sembilang, pada rekonfigurasi ini tegangan kerja terendah adalah 0.981 dan rugi-rugi daya Aktif  sebesar 74 kW dan daya Reaktif 113 kW.

Perbandingan grafik tegangan sebelum dilakukan Rekonfigurasi  kondisi tegangan pada terendah 0.974 Setelah rekonfigurasi didapati rekonfigurasi pertama 0.978 dan rekonfigurasi  kedua 0.981 profil tegangan pada tiap-tiap bus menjadi lebih baik. Gambar 6.

Gambar 6. Grafik tegangan sebelum dan sesudah rekonfigurasi

Analisis rekonfigurasi  memperlihatkan nilai losses yang semakin rendah seiring pertambahan  iterasi. Hal ini diperlihatkan pada gambar 7dan 8.

Gambar 7.  Perbaikan daya Aktif sebelum dan sesudah  rekonfigurasi

Gambar 8.  Perbaikan daya Reaktif sebelum dan sesudah rekonfigurasi

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi rekofigurasi menggunakan Aliran daya Newton Rapshon diperoleh kesimpulan sebagia berikut :

- Lokasi sakelar seksi yang optimal adalah LBS sembilang.

- Rekonfigurasi penyulang Sungkai dan penyulang  Okura dapat meminimalkan rugi-rugi yang dihasilkan sekaligus memperbaiki profil tegangan pada beberapa bus. Hasil simulasi menunjukkan pengurangan rugi-rugi total daya aktif yang dihasilkan sebesar 74 kW atau dibandingkan rugi-rugi daya aktif sebesar 110 kW sebelum rekonfigurasi. Profil tegangan pada setiap bus di penyulang Sungkai dan penyulang Okura diperbaiki dengan tegangan minimum menjadi 0.981 perunit dibandingkan 0.974 perunit  sebelum rekonfigurasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

[1] Aji Akbar Firdaus, Edwin Rozzaq Prasetiyo, Rekonfigurasi Jaringan Distribusi Akibat Kontingensi Menggunakan Metode Binary Integer Programming (Studi Kasus : Sistem Distribusi 20 kV Surabaya), Jurnal Teknologi , Vol. 6 No. 2 Oktober 2018.

[2] Asnal Effendi,  Arfita Yuana Dewi dan Edward Crismas, Analisa Drop Tegangan PT PLN (Persero) Rayon Lubuk Sikaping Setelah Penambahan PLTM Guntung, Jurnal Teknik Elektro ITP, Vol. 6, No. 2, JULI 2017

[3]. Hidayatul Nurohmah,  Agus Raikhani dan Machrus Ali, Rekonfigurasi Jaringan Distribusi Radial Menggunakan Modified Firefly Algorithms (MFA) Pada Penyulang Tanjung Rayon Jombang, Ilmu Teknik Elektro dan Rekayasa, Vol 1, No.2, Oktober 2017

[4] I Made Yudha Anggara Putra, Ngakan Putu Satriya Utama dan I. A. Dwi Giriantari , Rekonfigurasi Jaringan Pada Penyulang Blahkiuh Dengan Menggunakan Metode Particle Swarm Optimization (PSO), Majalah Ilmiah Teknologi Elektro, Vol. 18, No. 1, Januari - April 2019.

[5]  Osea Zebua1, I Made Ginarsa, Rekonfigurasi Jaringan Distribusi Untuk meminimisasi Rugi-rugi Penyulang Kabut di Gardu Induk Teluk Betung Menggunakan Metode Binary Particle Swarm Optimization (BPSO), Vol: 5, No. 1, Maret 2016.

[6] Su Mon Myint, Soe Win Naing, Network Reconfiguration for Loss Reduction and Voltage Profile Improvement of 110-Bus Radial Distribution System Using Exhaustive Search Techniques, International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol. 5, No. 4, August 2015.

[7] Saadat,  Hadi,  1999.  Power  System  Analysis. Power  Geeration,  Operation, and Control. Jhon wiley & Sons, Inc.

[8] Yoakim Simamora, Sigit Sukmajati, dan Rio Afrianda.Optimasi Rekonfigurasi  Jaringan Distribusi Radial Untuk Meminimalkan  Rugi jaringan menggunakan  Metode Simple Branch Exchange, Jurnal Energi & Kelistrikan Vol. 10, No. 2, September 2018, P-ISSN 1979-0783.