ANALISA PENENTUAN SILINDER HIDROLIK PADA KONDISI OPTIMUM PINTU PENGURAS KOLAM PASIR PLTA BATANG AGAM
Riza Muharni1, Dytchia Septi Kesuma1, Femi Earnestly3

rizamuharni12@gmail.com1, dytchia@gmail.com 2, femiumsb@gmail.com3
Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Jl. Ahmad Karim No. 12 Telp (07521)625737 Bukittinggi, Sumatera Barat.
Abstract
The Batang Agam Hydroelectric Power Plant is a run of river type plant that has water purification stages before being used to turn a turbine generator. One of them is a sand pool that functions to deposit sand, mud and impurities carried by river water, where the drainage condition is currently experiencing some damage so it needs to be developed in the hoisting system of the fixed valve drain using a hydraulic lifting system and this requires initial analysis in the form of fixed valve loading at optimum conditions which then becomes the basis for determining the hydraulic cylinder.

The research methodology in this writing includes field observations accompanied by a literature review. With the data obtained, we then analyze the optimum load on the Batang Agam hydropower fixed valve drain to be a reference in planning hydraulic cylinders as a hoisting system for the Sand pool fixed valve drain.

From this final project, it can be concluded that the optimum load of the Batang Agam fixed valve drain at an elevation of 684.5 meters above sea level of 10472.95 kg equivalent to 10 tons is a conditional situation in the rainy season, and a medium load at an elevation of 683.7 meters above sea level of 9039.04 kg equivalent to 9 tons, Based on the calculation of hydraulic cylinder power at the optimum load obtained Ø cylindrical tube 360 mm, medium load obtained Ø cylindrical tube 320 mm.

Keywords: hydraulic cylinder, optimum load, fixed valve.
I. LATAR BELAKANG
PLTA Batang Agam merupakan pembangkit dengan tipe run of river yang memiliki tahapan penjernihan air sebelum dimanfaatkan untuk memutar turbin generator. 

Salah satunya adalah kolam pasir yang berfungsi mengendapkan pasir, lumpur dan pengotor yang terbawa air sungai. Peralatan dalam sistem kolam pasir meliputi saringan kolam pasir, dua kolam penampungan air, dua pintu oulet kolam pasir, saluran flushing, dan dua pintu penguras kolam pasir.

Kondisi pintu penguras saat ini tengah mengalami beberapa kerusakan meliputi bending dan korosi shaft/stem, slip pada gear box sehingga perlu dilakukan pengembangan pada sistem pengangkat pintu penguras kolam pasir menggunakan sistem pengangkat hidrolik sehingga diperlukan analisa awal berupa pembebanan pintu pada kondisi optimum yang selanjutnya menjadi dasar penentuan silinder hidrolik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 SANDTRAP/Kolam Pasir
Fungsi utama sandtrap adalah menyaring dan mengurangi lumpur yang terbawa aliran air sungai Batang Agam dengan metode penyaringan dan pengendapan air, sehingga diharapkan air yang sudah melewati kolam pasir /sandtrap kondisi bersih dari sampah rumah tangga dan kandungan lumpur rendah.

Kolam pasir/sandtrap PLTA Batang Agam memiliki kolam ganda (tandem). Panjang efektif sandtrap sepanjang 36,2 m dengan Panjang saluran antara di hulu sebesar 20 m dan di hilir sebesar 10m. lebar dasar sisi dalam sebesar 10,4 m dan kemiringan dasar kolam sebesar 0,02˚. Kapasitas tampungan sedimen di kolam sandtrap mampu menampung 100.000 m3 dan memiliki mercu pelimpah setengah lingkaran dengan mercu pelimpah berada pada elevasi +683,60 mdpl (meter dari permukaan laut).

2.2 Gaya Hidrostatik Pada Bidang Terendam
Secara aktual di lapangan pada model pintu fixed gate, gaya yang bekerja pada pintu air dapat dilihat pada skema gaya berikut:
[image: image1.png]



Gambar 2.1 Skema gaya pada pintu air terendam berdasarkan tingkat elevasi

[image: image2.wmf]s

FghA

r

=×××


Dimana :  


[image: image3.wmf]s

F


: Gaya yang terjadi (N)

[image: image4.wmf]r


: Massa jenis air (kg/ m3)

[image: image5.wmf]g


: Gaya gravitasi bumi (9,8 m3/s)

[image: image6.wmf]h


: kedalaman (
[image: image7.wmf]21

hh

-

)(m)

[image: image8.wmf]A


: Luas penampang pintu
2.3 Perencanaan Pintu/Katup
Pemilihan alat pengangkat/hoisting system:
Beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk jenis pintu ini, adalah :

a. Tipe lilitan kabel baja dengan penggerak motor listrik, tipe alat angkat ini paling banyak digunakan khususnya untuk pintu dengan ukuran sedang dan besar ( > 2,5 x 2,5 meter). 
b. Batang berulir (Screw spindle), dengan penggerak motor listrik atau manual. Tipe ini cocok untuk pintu-pintu kecil dan katup sorong. Sebaiknya tipe ini tidak dipakai untuk pintu pintu dengan ketinggian angkat yang cukup tinggi karena agak sulit strukturnya.
c. Tipe silinder hidrolik, tipe ini banyak  digunakan untuk pintu/katup tekanan tinggi dan ditempat yang lokasinya sempit.
Perhitungan bagian – bagian Pintu
Dalam perencanaan Pintu perlu dilakukan kalkulasi dengan langkah sebagai berikut:

a. Mengetahui spesifikasi teknik/kebutuhan desain.
Parameter minimal yang harus diketahui adalah tipe pintu, lebar/span pintu, tinggi pintu, desain head, dan tinggi air nominal.

b. Menghitung gaya hidrostatik

Kalkulasi gaya hidrostatik sesuai dengan sub bab 2.2, mengenai gaya hidrostatik pada bidang terendam.

c. Menghitung beban sedimen

[image: image9.wmf]1

e

PCWd

=××


Dimana :  


[image: image10.wmf]P


: gaya horizontal akibat tekanan sedimen (tf/m2)

[image: image11.wmf]e

C

: faktor tekanan sedimen » (0,4 – 0,6)

[image: image12.wmf]1

W

: berat jenis sedimen (tf/m3) » (1,5 – 1,8) (tf/m3)

[image: image13.wmf]d


: tinggi endapan sedimen (m)
d. Menghitung beban angkat (hoist)


[image: image14.wmf]sb

GWFF

=××


Dimana :  


[image: image15.wmf]G


: beban angkat (N)

[image: image16.wmf]W

: Berat pintu (kg)

[image: image17.wmf]S

F

: Beban gesek seal 

[image: image18.wmf]b

F


: Beban gesek sepatu luncur
Dasar sistem hidrolik
[image: image19.png]Fly

A1

k21

Minyak / Oli

a2





Gambar 2.2 Minyak dalam pipa menurut Hukum Paskal

[image: image20.wmf]2

12

2

2

1

Fr

F

r

×

=


Dimana :  


[image: image21.wmf]2

F


: Gaya masuk

[image: image22.wmf]1

F


: Gaya keluar

[image: image23.wmf]1

r


: Jari – jari piston kesil 

[image: image24.wmf]2

r


: Jari – jari piston besar

Komponen Silinder Hidrolik
a. Piston Rod (batang piston)
Batang piston merupakan baja pejal yang dalam silinder hidrolik berfungsi mentransfer daya hidrolik menjadi mekanik pada beban.

b. Gland Bush
berfungsi mempertahankan seal gland dan wadah untuk wiper seal juga sebagai pemandu/penopang batang piston untuk tetap bergerak lurus sehingga meminimalisir simpangan gerakan batang piston.
c. Rod Seal
Yaitu material yang di disain untuk memberikan tingkat kerapatan tinggi sehingga tidak ada kebocoran fluida dari tabung silinder hidrolik sehingga tekanan kerja fluida menjadi optimal.

d. Oil Port
Komponen penghubung antara silinder dengan hose/selang fluida sehingga fluida bisa masuk ataupun keluar tabung silinder dengan aman/tanpa kebocoran.
e. Main Shell/Cylinder Tube
Tabung silinder dan dalam tabung ini terjadi perpindahan energi, yaitu energi kinetik fluida menjadi mekanik dimana kinetik fluida menekan piston dan dilanjutkan oleh gerak lurus batang piston menuju beban.

f. Piston
Komponen berbentuk lingkaran yang disatukan dengan batang piston, memiliki diameter sesuai dengan diameter dalam tabung silinder, piston terkena gaya kinetik fluida yang kemudian ditransfer ke batang piston dalam bentuk gerak mekanik.

g. Cushioning
Sesuai dengan kondisi pada sistem hidrolik dimana pada kondisi kerja akan bergerak maju atau mundur dengan cepat dan menghentak di ujung langkah sehingga diperlukan perlambatan langkah. Hal ini diatasi dengan cara menambahkan saluran fluida yang dihubungkan dengan check valve.
h. Cylinder Tube Flange
Berbentuk lingkaran ataupun persegi dan dipadukan dengan silinder tube menggunakan metode las atau ulir, berfungsi sebagai dudukan/landasan silinder hidrolik.

Ketika komponen ini terletak didepan silinder maka disebut front-tube-flange dan bila dibelakang disebut end-plug-side.
[image: image25.png]l\\

Guide Ring

PISTON ROD
WIPER SEAL
GLAND BUSH

ROD SEAL (GLAND SEAL)
SLEEVE GUIDE / COLLAR GUIDE
GUIDE BUSH

OIL PORT FOR RETURN
STROKE OF CYLINDER (B)

WELDED FRONT FLANGE

“O'RING
STOPPER TUBE

BLEED OFF PORT
MAIN SHELL
SEAL PLATE
PISTON SEAL
PISTON

“O'RING

PISTON SEAL
SEAL PLATE

LOCK NUT

TAPPER END OF PISTON
ROD (FOR CUSHIONING)

CHECK VALVE (FOR CUSHIONING)

THROTTLE VALVE (FOR CUSHIONING)

END PLUG

OIL PORT FOR FORWARD
'STROKE OF CYLINDER (A)




Gambar 2.3 Komponen pada Silinder Hidrolik

(Sumber: “Design and Manufacturing of Hydraulic Presses.”: Q.S. Khan)

III. METODOLOGI PENELITIAN
Berikut ini merupakan langkah – langkah untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, yaitu
[image: image26.png]Observasi Lapangan

:

Stugi Literatur

)

Kalkulas Beban Pintu
Penguras Kolam pasir

.

Kakulasi Dimensi
silinder Higrolik

!

Penetapan Dimensi
silinder Higrolik

!

Kalkulasi Daya
siinder Higrolik

!

Kesimpulan & Saran





Gambar 3.1 Diagram alir penelitian
3.1 Data perencanaan
Dari observasi di Kolam Pasir PLTA Batang Agam khususnya pada peralatan Pintu Penguras diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 1. Spesifikasi Pintu Penguras Kolam Pasir PLTA Batang Agam

[image: image27.emf]Pintu Penguras Kolam Pasir PLTA Batang Agam  

Tipe   Fixed wheel gate  

Kuantitas  2 unit  

Clear span  1,2 m  

Clear height  1,5 m  

Head design  5,15 m (WL 683,79 ~EL 678,64   m)  

Beban sedimen  0,55 m   

Deck elevation  +684,5 mdpl  

Sill  elevation  +678,64 mdpl  

NWL elevation  +683,79 mdpl  

Hoisting system  Spindle stem   dengan motor listrik  

Corrosion allowable  Ԑ   = 0,2 cm  

Main material  Plat pintu,  frame   pintu   = SS400  

Durasi   open  /   close  ± 7,5 menit / ± 7,5 menit  

 Sumber: PLN  PUSENLIS, 2018  

 


[image: image28.png]ELEVASI (mdpl)

685
684.5
684
683.5
683
682.5
682

TRENDING ELEVASI KOLAM PASIR
BULAN FEBRUARI 2019

10 20 30
Hari ke-

40

—®—Seriesl




Gambar 3.1 Grafik Trend data elevasi Kolam Pasir Bulan Februari 2019
Data elevasi pada bulan Februari tahun 2019 dapat menjadi acuan pada perencanaan silinder hidrolik karena pada bulan tersebut terdapat kondisi elevasi mencapai puncak tertinggi bahkan melebihi batas tampungan Kolam Pasir yaitu 684,5 mdpl dan elevasi medium yaitu 683,5 mdpl.

Tabel 2. Data Sampling Elevasi Kolam Pasir

[image: image29.png]DATA SAMPLING

KONDISI

(mdpl)

682,54 Minimum
684,5 Optimum
683,8 Medium
683,7 Medium

683,55 Medium





Perhitungan beban Silinder Hidrolik

Dalam teori pintu air dimana hoisting system menerima beban angkat dari berat pintu (
[image: image30.wmf]W

), beban gesek seal (
[image: image31.wmf]s

F

), beban gesek sepatu luncur/roda (
[image: image32.wmf]b

F

), (Pusdiklat Sumber Daya Air Dan Konstruksi, 2017: 63).

Tabel 3. Perhitungan berat Pintu Air

[image: image33.png]Ttem Pintu Penguras

Berat (kg)

Frame 203,65
Plat pintu 22234
Aksesoris pintu 50

Berat Total 47599





Level titik tengah Pintu sebesar, 
[image: image34.wmf]1,5

678,4

2

æö

-

ç÷

èø

 mdpl = 679,39 mdpl

Standar nilai massa jenis air (
[image: image35.wmf]r

) =1000 kg/m3
Maka 
[image: image36.wmf]s

F

dapat dikalkulasikan,
Elevasi 684,5 mdpl


[image: image37.wmf]2

1

air

h

h

rr

=×



[image: image38.wmf]684,5

1000

679,39

=×

   kg/m3

 = 1008,63 kg/m3
Kedalaman (
[image: image39.wmf]h

) = elevasi atas – elevasi titik tengah pintu


[image: image40.wmf]684,5678,64

h

=-

 m


[image: image41.wmf]5,86

h

=

m

Luas penampang pintu (
[image: image42.wmf]A

) = 
[image: image43.wmf]1,21,5

´

  m


[image: image44.wmf]A

= 1,8 m2
Dengan demikian,


[image: image45.wmf]s

FghA

r

=×××

  N


[image: image46.wmf]s

F

=

1008,63kg/m3 x 1000kg/m3 x 5,86m x1,8 m2

[image: image47.wmf]s

F

=

 104262,99 N

Tabel 4. Kalkulasi Gaya Pada Elevasi Data Sampling
[image: image48.png]DATA LEVEL p air P g h 4
SAMPLING |  TITIK elevasi
TENGAH
PINTU

(mdpl) (mdpl) | (kg/m’) | (kg/m?) | (m/s?) | (m) | (m?’) N

1 2 3 [4=(1/2)3] 5 |[6=1-| 7 |[8=4%5%67
2

682,54 | 678,64 g 1005,75 ﬁ i ﬁ 69191,36
683,80 | 678,64 | 1000 | 1007,60| 9,80 516| 1,8| 91714,48
683,70 | 678,64 | 1000 | 1007,46| 9,80 506| 1,8| 89923,92
68355 | 67864 1000 | 1007,24| 9,80 491 1,8| 87239,05





Beban silinder hidrolik pada elevasi 684,5 mdpl,

[image: image49.wmf]s

GWF

=+



[image: image50.wmf]G

=

475,99 kg + 104262,99 N

= ((475,99 kg x 0,1 kgf) x 9,8 N) + 104262,99 N

= 104729,47 N

Tabel 5. Total beban silinder hidrolik 

[image: image51.png]DATA | LEVELTITIK G
SAMPLING | TENGAH
PINTU

(mdpl) (mdpl) N
1 2 8=4%5%6"7
682,54 678,64 | 69657,83
683,80 678,64 | 92180,95
683,70 678,64 | 90390,39
683,55 678,64 | 87705,52





3.2 Perencanaan tabung/cylinder tube
	Diketahui:
	
[image: image52.wmf]P

= 100 bar = …. kg/cm2
Total beban (
[image: image53.wmf]G

) berdasarkan pada tabel 5


Konversi:


[image: image54.wmf]P

= 
[image: image55.wmf]1001,02101,97

´=

kg/cm2
Pada elevasi 684,5 mdpl, perencanaan diameter tabung silinder sebesar:

[image: image56.wmf]FG

=



[image: image57.wmf]G

=

104729,47 N

= 
[image: image58.wmf]104729,47

10

N

kgf


= 10472,95 kg


[image: image59.wmf]G

A

P

=



[image: image60.wmf]2

10472,95

101,97/

kg

A

kgcm

=



[image: image61.wmf]102,71

A

=

cm2

[image: image62.wmf]2

A

r

p

=

×

mm


[image: image63.wmf]102,71

10

2

rmm

p

æö

=×

ç÷

×

èø



[image: image64.wmf]r

=

163,54 mm


[image: image65.wmf]d

=

327,09 mm
Tabel 10. Diameter Tabung Silinder Teoritis
[image: image66.png]DATA P G 4 r d
SAMPLING

(mdpl) | ke/cm2 kef cm2 mm mm

1 2 3 4=3/2 | 5=4/(2*n) 6=2*5

682,54 101,97 | 696578 | 68,31 | 108,78 217,55
684,50 101,97 | 10472,95 | 102,71 | 163,54 327,09
683,80 101,97 |9218,10 | 90,40 | 143,95 287,90
683,70 101,97 |9039,04 | 88,64 | 141,15 282,31
683,55 101,97 | 877055 | 86,01 | 136,96 273,92





[image: image67.png]DAL

[ e m— |





Gambar 4.4 Identifikasi dimensi Tabung Silinder dan Batang Piston

(Sumber: ISO 3320, 2013)
Tabel 11. Penentuan dimensi Tabung Silinder dan Batang Piston berdasarkan ISO3320:2013

[image: image68.png]DATA SAMPLING d @ AL @ MM Ay A; $
(mdpl) (mm) (mm) (mm) | (cm) (cm)

682,54 217,55 220 160 380 179 212
[ 84,50 327,09 30| 50| 1018| 57| 193]
683,80 287,90 320 220 804 24| 1,9
683,70 282,31 320 220 804 24| 1,9
683,55 273,92 280 200 616 302| 2,04

Keterangan:
Ay Area cylinder cap side (cm?)
A Area cylinder rod side (cm?)

Area ratio





3.3 Pemilihan silinder hidrolik yang tersedia di pasaran
Silinder hidrolik dengan diameter dalam tabung 360 mm merupakan kategori custom/sesuai dengan permintaan konsumen, sehingga tidak ditemukan detail teknis produk di pasaran.
Silinder hidrolik diameter dalam tabung 320 mm, banyak tersedia di pasaran, berikut dua sampling data silinder hidrolik,
[image: image69.png]o KK A B WD we E [

B - 1813

m W0 180 Mie0xd 160 a0 ] % L 5 760
70 70 Wie0xd 160 30 i % W0 @ 5 760

F




Gambar 4.5 EATON Cylinder Hydraulic, Øbore 320 mm
[image: image70.png]MALE THREAD (M)

FEMALE THREAD (F)

Piano di
chiave D

320 200/220 | MI160x4

136

56





Gambar 4.6 Comer System SRL Cylinder Hydraulic, Øbore 320mm
3.4 Kalkulasi daya silinder

Diketahui :


[image: image71.wmf]P

= 100 x 1,02 = 101,97 kg/cm2
Asumsi pemilihan spesifikasi silinder hydraulic pada beban maksimum pintu penguras Kolam Pasir PLTA Batang Agam, yaitu:
Ø tabung silinder (
[image: image72.wmf]D

) = 320 mm = 32 cm

Ø batang piston (
[image: image73.wmf]d

) = 200 mm = 20 cm

Maka : 

· Langkah turun/close

[image: image74.wmf]FPA

=×

    kg


[image: image75.wmf]2

4

AD

p

=×



= (3,14 / 4) x 32 cm = 803,84 cm2

[image: image76.wmf]F

=

101,97 kg/cm2 x 803,84 cm2

= 81967,56 kg = 81 ton

· Langkah naik/open

[image: image77.wmf]FPA

=×

    kg


[image: image78.wmf]2

4

AD

p

=×




= (3,14 / 4) x 32 cm = 803,84 cm2

[image: image79.wmf]F

=

101,97 kg/cm2 x 803,84 cm2

= 81967,56 kg = 81 ton

Tabel 10. Gaya Silinder Hidrolik (F) VS Beban Silinder (G)
[image: image80.png]Kondisi Level Air |  © tabung G F
(mdpl) silinder (kg) (kg)

684,5 / optimum 380 10472.95 -

683.7/ medium 320 9039.04 81967.56





IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
· Beban optimum pintu penguras Kolam Pasir PLTA Batang Agam terjadi pada elevasi 684,5 mdpl sebesar 10472,95 kg setara 10 ton yang merupakan situasi kondisional pada musim hujan, dan beban medium pada elevasi 683,7 mdpl sebesar 9039,04 kg setara 9 ton.
· Berdasarkan kalkulasi daya silinder hidrolik pada beban optimum diperoleh Ø tabung silinder 360 mm, beban medium diperoleh Ø tabung silinder 320 mm.
· Berdasarkan produk yang tersedia di pasaran, Ø tabung silinder 320 mm dapat diperoleh dengan mudah sedangkan Ø tabung silinder 360 mm merupakan barang custom.
4.2 Saran
Untuk penerapan sistem hidrolik pada pintu penguras kolam pasir PLTA Batang Agam, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:
· Sesuai dengan hasil penelitian maka silinder hidrolik dengan diameter dalam tabung 320 mm dapat di aplikasikan.

· Pada dua pintu penguras dapat digunakan dua silinder hidrolik dengan satu hydraulic power pack.

· Kajian lanjutan untuk hydraulic power pack dengan dua silinder hidrolik.

· Kajian lanjutan mengenai pengaruh variabel korosi pada pintu penguras serta metode penanggulangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Toshiba. 1992. Final As Built Drawing. Japan : PLTA Batang Agam

Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Konstruksi, 2017, Modul Desain Peralatan Hidromekanik Pelatihan Perencanaan Bendungan Tingkat Dasar, Modul 09, Bandung: KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
Sularso, Ir. M.S., M.E., 1997. Dasar Perancangan dan Pemilihan Elemen Mesin.. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
ISO 3320:2013

Q.S. Khan. Design And Manufacturing Of Hydraulic Presses Volume I. Mumbai: Tanveer Publications.

Q.S. Khan. Design And Manufacturing Of Hydraulic Presses Volume II. Mumbai: Tanveer Publications.

1

_1684001126.unknown

_1684001143.unknown

_1684001151.unknown

_1684001159.unknown

_1684001163.unknown

_1684001168.unknown

_1684001172.unknown

_1684001174.unknown

_1684001175.unknown

_1684001176.unknown

_1684001173.unknown

_1684001170.unknown

_1684001171.unknown

_1684001169.unknown

_1684001166.unknown

_1684001167.unknown

_1684001165.unknown

_1684001161.unknown

_1684001162.unknown

_1684001160.unknown

_1684001155.unknown

_1684001157.unknown

_1684001158.unknown

_1684001156.unknown

_1684001153.unknown

_1684001154.unknown

_1684001152.unknown

_1684001147.unknown

_1684001149.unknown

_1684001150.unknown

_1684001148.unknown

_1684001145.unknown

_1684001146.unknown

_1684001144.unknown

_1684001135.unknown

_1684001139.unknown

_1684001141.unknown

_1684001142.unknown

_1684001140.unknown

_1684001137.unknown

_1684001138.unknown

_1684001136.unknown

_1684001130.unknown

_1684001133.unknown

_1684001134.unknown

_1684001132.unknown

_1684001128.unknown

_1684001129.unknown

_1684001127.unknown

_1684001118.unknown

_1684001122.unknown

_1684001124.unknown

_1684001125.unknown

_1684001123.unknown

_1684001120.unknown

_1684001121.unknown

_1684001119.unknown

_1684001114.unknown

_1684001116.unknown

_1684001117.unknown

_1684001115.unknown

_1684001112.unknown

_1684001113.unknown

_1684001111.unknown

